GMINA FAŁKÓW

ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Nr postępowania: ZP.271.8.2022                                                              Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie ZP.271.8.2022 prowadzone pn.:

„Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu”

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad wodomierzy DN20 w ilości 700 sztuk wraz z nakładkami odczytującymi i systemem umożliwiającym  zdalny odczyt wodomierzy oraz dodatkowo 170 sztuk nakładek dedykowanych do posiadanych wodomierzy

Zakres przedmiotu zamówienia:

a) wodomierz z modułem radiowym (nakładką) - 700 kompletów

b)  dodatkowe moduły radiowe na posiadane wodomierze  -170 szt.

c) system do odczytu i konfiguracji modułów radiowych z oprogramowaniem do zarządzania systemem z urządzeniem- 1 komplet

Wymagania nie gorsze niż:

- Dotyczące wodomierzy i modułów radiowych ( ilość 700 kompletów):

Wodomierze Jednostrumieniowe sucho bieżne DN20 R≥100-H (700 szt) :

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie,

- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

- maksymalna temperatura pracy T=50oC,

- maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,

- liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe 
z dokładnością odczytu 1 litr,

- odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

- dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,

- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,

- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

Moduły radiowe/nakładki wodomierzowe  (700 szt):

- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),

- montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,

- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,

- transmisja danych: jednokierunkowa

- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- wymagana klasa szczelności modułu: IP68,

- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania sygnału z częstotliwością co 15 sekund (+/- 5s),

- Funkcje modułu radiowego:

- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

- podanie informacji o alarmach, w tym:

o użyciu magnesu neodymowego,

o demontażu modułu radiowego,

o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

o stanie baterii,

o przepływie wstecznym,

- aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),

- podanie informacji o przepływach wstecznych,

- rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)

- historia alarmów z 12 miesięcy.

- Funkcje programowalne modułu:

- aktualna data i godzina,

- aktualne wskazanie wodomierza,

- interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,

- próg alarmu przepływu wstecznego,

- próg alarmu wycieku.

Ilość - 700 kompletów (wodomierz + nakładka)

- Dodatkowe moduły radiowe na posiadane przez Zamawiającego wodomierze – ilość 170 szt.

Moduły radiowe/nakładki wodomierzowe  w ilości 170 szt, dedykowane do posiadanych przez zamawiającego nowych wodomierzy ETW ECO DN20

- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),

- montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,

- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,

- transmisja danych: jednokierunkowa

- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- wymagana klasa szczelności modułu: IP68,

- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania sygnału z częstotliwością co 15 sekund (+/- 5s),

- Funkcje modułu radiowego:

- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

- podanie informacji o alarmach, w tym:

o użyciu magnesu neodymowego,

o demontażu modułu radiowego,

o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

o stanie baterii,

o przepływie wstecznym,

- aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),

- podanie informacji o przepływach wstecznych,

- rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)

- historia alarmów z 12 miesięcy.

- Funkcje programowalne modułu:

- aktualna data i godzina,

- aktualne wskazanie wodomierza,

- interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,

- próg alarmu przepływu wstecznego,

- próg alarmu wycieku.

- system do odczytu i konfiguracji modułów radiowych z oprogramowaniem do zarządzania systemem z urządzeniem- 1 komplet

- oprogramowanie w języku polskim, z licencją nieodpłatną na co najmniej 10 lat

- dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB,

- możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,

- możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików (posiadane oprogramowanie - FORTES Kielce),

- informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,

- możliwość kreowania wzoru eksportu plików,

- archiwizacja pomiarów z okresu co najmniej 10 lat,

- urządzenie do zdalnego odczytu, kompatybilne z oferowanym systemem

- szkolenie dla zamawiającego z obsługi systemu

Ilość - 1 kpl.

  - Wspólny Słownik Zamówień

Główny kod:

Kod CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

Dodatkowe kody:

38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu,

Termin dostawy- do 1 miesiąca

Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy (uwaga: okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).

Wójt Gminy Fałków

Henryk Konieczny